苏州大学文正学院新建学生公寓
智能控电系统采购及安装项目
招

标

文

件
苏州大学文正学院
二Ο一七年六月
目  录
- 3 -

第一部分. 投标人须知前附表

- 5 -

第二部分. 投标人须知

- 7 -

第三部分  开标、评标

11

-第四部分   设备材料清单
-
13

-第五部分   合同条款................................ -

第六部分   投标文件................................ -18-

第一部分. 投标人须知前附表

	序号
	内容

	1
	项目名称：苏州大学文正学院新建学生公寓智能控电系统采购及安装项目
采购编号： WZ2017-35
采 购 人：苏州大学文正学院
采购方式：公开招标

	2
	采购代理机构：吴江市建设造价师事务所有限公司
采购机构地址： 吴江市高新路501号凯悦大厦5楼

	3
	采购项目概况、要求：本项目包括智能控电系统采购及安装等，详见清单。

（1）标段划分：本工程共设一个标段

（2）质保期：3年，自工程竣工验收合格之日起算。
（3）履约担保:5%履约保证金
（4）供货期：52天，计划开竣工日期：2017-7-10   至 2017-8-30 （具体开工时间以合同为准）；

（5）质量要求：合格，质量违约金：中标价的2%。

	4
	必须具备：  
（1）报名申请书（注明授权委托人联系电话、手机、传真及邮箱）； 
（2）投标申请人办理投标报名、资格审查事宜必须由企业法定代表人（或法定代表人委托代理人）办理，委托代理人必须为本企业在职职工；并须提供委托人近期有效证明材料（劳动合同和近三个月的缴纳社保证明原件及复印件），且需提供企业法定代表人签字并加盖法人印鉴及公司公章的允许参加此项目投标的授权委托书原件及委托代理人身份证复印件。
（3）资格预审申请人的营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件； 
（4）企业三年内承担过智能控电系统安装或类似业绩，提供施工合同原件及复印件。

	5
	招标报名时间：2017年6月20日；报名费：叁佰元整，刷银行卡，不收现金，不予退还。
招标报名地点：苏州大学文正学院综合楼224室
投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论报价结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

	6
	投标人应在2017年6月27日16:00之前将投标答疑通过E-mail以书面形式提出，并发送至E-mail地址：sdwzztb@126.com；招标人汇总整理后将于6月29日下午16︰00前统一在学院主页网站（http://www.sdwz.cn/）招标信息中以公告形式或邮件答复告知所有投标单位。
　　有关本次招标的事项若存在实质性变动或修改，敬请及时关注“苏州大学文正学院网站”发布的招标信息公告。

	7
	（1）投标保证金：壹万元人民币。
　　投标保证金须在投标文件提交截止前打到以下账号并持汇款凭据至学院财务处换取收据（汇款单上需注明投标人名称、标号、金额）。
　　开户银行：交通银行苏州分行石路支行，账户名：苏州大学文正学院
　　账  号：325602000010149012871
　　财务联系电话：0512－66558326
（2）投标文件提交时间：2017年7月4日9:00—10:30，过时不予接受。
（3）投标文件提交地点：苏州大学文正学院综合楼224室

	8
	投标有效期：投标截止之日起60天

	9
	投标文件提交时间：2017年7月4日9:00—10:30，过时不予接受。
投标文件提交地点：苏州大学文正学院综合楼224室

	10
	开标时间：2017年7月4日上午10︰30；
开标地点：苏州大学文正学院综合楼224室

	11
	确定中标单位时间：2017年 7月4日评审结束
确定中标单位地点：苏州大学文正学院综合楼224室

	12
	投标文件正本份数：1份
投标文件副本份数：3份

	13
	有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。
招标人：苏州大学文正学院
地  址：苏州市吴中区吴中大道1188号，邮编：215104  
招标联系人：潘老师，联系电话：0512-66576346
　　              Email：sdwzztb@126.com



第二部分. 投标人须知

（1） 遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
（二）招标文件：
1．招标文件包括文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。
2．投标人应向  苏州大学文正学院 购买文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则该投标人的投标无效。
3．投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中所有条件和规定。
4．招标文件一经售出、一律不退，且仅作为本次采购招标使用。
（三）招标文件的解释：
1．投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面方式提出，并按“投标人须知前附表”第6项规定的时间将电子邮件 至苏州大学文正学院，联系方式详见投标人须知前附表第13项。
2．采购人苏州大学文正学院、吴江市建设造价师事务所有限公司将按“投标人须知前附表”第6项规定的时间对投标人针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。
3．本文件的最终解释权归采购人。
（四）招标文件的补充或修正：
1．投标截止时间十五日前苏州大学文正学院可对招标文件进行必要的澄清或者修改，并视具体情况，延长投标截止时间。
2．如需对招标文件进行补充或修正，苏州大学文正学院将在“苏州大学文正学院网站”发布更正公告，并用书面形式通知所有投标人，其作为招标文件的一部分，与招标文件具有同等约束力，投标人应立即以书面形式回复苏州大学文正学院，确认已收到修改文件。

（五）投标文件的组成：

投标文件由投标报价部分、资格证明文件部分组成。
第一部分.投标函部分（格式见附件） 

1.投标函（格式见附件）；

2.投标函附录（格式见附件）

3.关于资格的声明函（格式见附件）

4.承诺书（格式见附件）

4.1.施工质量及工期保证（格式见附件）

4.2.质量服务承诺（格式见附件）

5.开标一览表(统一格式，用于唱标)；
6.投标报价表；
7. 公司情况说明：公司简介、生产设备、工程技术人员情况；

8. 投标人的历史、背景和主要业绩介绍，附有效合同复印件；

（六）投标报价说明：  
1、本工程按照招标文件所附清单报价，为固定单价招标。

2、投标人的投标报价的总额应是投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成招标文件货物采购的全部费用。
3、所有的施工方案的费用以及按国家标准或施工验收规范要求对材料、货物进行质量检测或检测所需的试验、检测费用应列入投标单位认为合适的细目中，在工程总价中反映出来。

4、投标人报价中须考虑总包配合费，为合同金额的2%。
（七） 投标文件的要求：

1. 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。
2. 投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须由法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
3. 投标人报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。
4. 投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。
5. 投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。
6. 投标文件统一采用A4纸，按照响应函格式中的顺序制作，并请编制目录及页码。

7. 投标文件的装订要求: 投标文件装订成册，如装订时厚度有限，可另设分册，并清楚地有正本、副     本标记。
投标文件份数：一正三副，投标人应将投标文件的正本密封在一个封袋中，并在封袋上清楚地表明“正本”，将所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明 “副本”；招标文件中资格证明文件部分原件及评标办法中所需提供的原件资料需单独密封在一个封袋中，并在密封袋上清楚地标明“原件资料”。所有投标文件封袋的封口处应加盖投标人及法定代表人印章。密封袋上还均应注明采购编号、项目名称、投标人名称。

8. 投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

9. 投标费用自理。

（八）无效投标文件的确认：
投标人有下列情况之一者，投标文件无效：
1.未按规定交纳投标保证金的；

2.投标文件未按规定的期限、地点送达的；

3.投标文件未按要求密封、签署、盖章的；

4.投标人的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加开标会议的；

5.投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

6.不具备招标文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

7.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；
8.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

9.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

10不同投标人投标文件相互混装的；

11.不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

12.不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

13.不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；

14.不同投标人报价细目呈明显规律性变化，故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

15.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

16.投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的。

17.评标委员会认定低于市场成本价的不平衡报价。

18.超过招标文件规定的最高限价的。

第三部分  开标、评标

（九）．开标、评标
1.由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。
2.投标文件的评审依据：
2.1投标函内容与投标文件中明细表内容不一致的，以投标函为准。
2.2总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。
2.3大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
2.4正本与副本不符，以正本为准。
3.开标工作程序：
3.1 密封性审查：
由投标供应商或其推选的代表检查投标文件的密封、签署、盖章情况，也可以由公证人员检查并公证；
3.2初步资格性审查：
由工作人员在公证或监督下，按照投标供应商签到时间顺序进行。审查内容有：
3.2.1 投标供应商是否按规定缴纳投标保证金（必须按招标文件规定出具投标保证金收据）；
3.2.2 投标供应商的投标文件是否规定的期限、地点送达；
3.2.3投标供应商的法定代表人授权代表是否准时参加开标会议。
3.2.4 投标供应商的法定代表人授权代表或项目负责人是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书。
3.3  唱标
3.3.1经初步资格性审查确认无误后的投标文件，由工作人员在公证员公证或监督下，按照投标供应商签到时间顺序，当众拆封交唱标人唱标。
3.3.2唱标内容仅涉及响应函和投标报价文件。未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容，评标时不予承认。
4.评标程序
4.1投标文件资格性检查：
4.1.1投标文件资格性检查由评标委员会评审小组负责。
4.1.2对投标文件的有效性、完整性和对招标文件要求的符合性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

4.1.3评审小组认为投标文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的，应以书面形式提出询标内容，由招标工作人员传递给投标供应商授权代表（投标供应商授权代表不进入评标室）。投标供应商授权代表应当以书面形式作出澄清、说明或者补正，法人代表或委托人签字。
4.1.4对意见难以统一或出现争议的事项，提交评标委员会全体成员进行表决。
4.2 比较与评价
4.2.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（八）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

4.2.2经评审有效的投标文件按招标文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。
4.2.3评审小组负责对招标文件评分标准中涉及的投标供应商投标价格、财务状况、业绩、信誉等内容进行评审；

4.2.4评审小组负责对招标文件评分标准中涉及的技术方案、性能、服务质量等部分内容进行评审。

7. 评分细则
7.1.商务报价（100分）
一、本工程招标人设最高限价，最高限价为25.6万元。本项目为最低价中标法。
7.1.1价格分满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

7.1.2投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100（本次招标价格权值为100%），小数点后四舍五入保留两位

7.1.3投标报价在采购预算范围内的为有效报价。

7.1.4投标报价高于最高限价的，均按废标处理。
   二、评标过程中出现本评标办法未尽事宜，由评标委员会根据有关法律、法规讨论决定。
（十）定标：

1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求在3家中标候选单位中，依法确定中标供应商。吴江市建设造价师事务所有限公司将在“苏州大学文正学院网站”发布中标公告。吴江市建设造价师事务所有限公司和评标委员会对未中标原因不做解释。如有质疑，按有关法规处理。

2.投标、开标及定标的整个过程均接受上级部门监督。

3.在发布中标公告的同时，吴江市建设造价师事务所有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

4.未中标供应商的投标文件正本、中标供应商的投标文件留存，原件待评标结束退还各投标投标人。
（十一） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1． 不符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2． 出现影响采购公正的违法、违规行为；

3． 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4． 因重大变故，采购任务取消。

（十二）投标保证金：

3. 投标保证金应按照采购文件规定的数额和办法交纳。

（1）  如投标人在投标截止期后撤回投标，则投标保证金将作为违约金不予退还。

（2） 采购活动结束后，苏州大学文正学院将在合同生效后5个工作日内，将投标保证金无息退还中标供应商。未中标供应商的投标保证金在发出中标通知书后5个工作日内无息退还。

（3） 中标供应商有下列情形之一的，苏州大学文正学院不予退还其交纳的投标保证金；

1.中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

2.将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过建设单位同意，将中标项目分包给他人的；

3.拒绝履行合同义务的；
（十三）中标无效的确认：

1.提供虚假材料谋取中标的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3.与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

4. 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5. 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招采购文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（十四）签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
2.中标方须向采购人交纳中标合同总金额5%的履约保证金。履约保证金在本项目验收合格后退还，不计利息。
（十五）代理服务费：

1、本项目评委费由中标单位支付。

四、技术要求
（一）、系统软件功能要求
（1）★B/S架构：系统设计采用B/S架构，无需安装客户端，通过浏览器用户就可以完成配置、设置、查询、控制等所有操作。并可支持更多用户同时在线。
（2）用电计量计费：当用户在宿舍里面用电时，机柜中的计量模块会通过采集其脉冲来进行计量（自动累减），计量模块的精度达1.0级；
（3）★系统通过短信、自动推送等方式对如下各种异常自动报警（可选择不同的对象）
a、异常用量：能够依据历史数据对超限、极值电量数据进行报警（如：对各级管理人员提醒）
b、通讯异常：30分钟（可设）时间内房间计量表具及数据网关未与计算机进行数据交互的进行报警（如对维修人员报警）
c、低电量：当房间计量表具内的未用电量低于预设值时进行报警提醒用户缴费（如对学生提醒）
d、负载关断：当房间使用了学校基于安全用电考虑而禁止的电器设备被切断电源的进行报警
e、过流关断。（如对学生提醒）
（4）预购电量、无费关断：用户应首先到学校指定购电处购电，售电计算机将在十秒钟内自动将数据发送到各个用电单元(脱机模式可通过IC卡传输数据到用电单元)，然后系统会给用户供电，当用户剩余电量为零时，系统将自动切断该单元供电，只有当用户重新购电后，系统才会自动恢复对该单元的供电。
（5）定时控电：学校可以根据自身管理需求，对学生用电时间进行定时控制，系统共有多个定时器，定时类型多样，可按不同的日期和不同的用户组别分别进行控制其开、关，还可在不同的定时段内选用不同的单路限流值。
（6）两回路独立控制：每个房间的两条用电回路（采用一只一进两出模块来实现）可以任意开启或关断其中一路，另外一路不受影响。
（7）用电情况查询：在系统软件上，用户可随时查询用户房间当时的用电情况，也可在系统软件上查询用电单元前十年的所用用电情况、基础用电和交费情况。
（8）免费基础电量设置：免费基础电量设置方式灵活，学校可按每月/季度/年对各分类的用户设定不同的免费基础用电量。
（9）远程抄表：本系统不需要工作人员到现场对用电量的集抄，而是通过数据网关直接将用电数据采集到计算机上。
（10）退费管理：学生毕业时，系统操作员可以对该用户单元进行退费处理，并打印出所有退费用电单元的退费明细表；
（11）房间调换进行数据转换：当学生调换房间后，系统计算机上能对学生宿舍的剩余电量进行数据转换，并且支持个别、批量房间进行数据调换。
（12）非法操作、误操作阻挡提示：当操作员对系统进行误操作时，系统会自动对其进行阻挡，当操作员试图做一些对系统会有较大影响的操作时，系统也将有所提示，保障用户的操作安全。
（13）支持中途更换操作员：24小时不停机全天侯营业，并且中途支持更换操作员，软件系统可有多个操作员或管理员并能对其进行权限分配，只有当操作员用正确的用户名和口令登录时才能得到自己相应的权限。
（14）系统操作日志、账户操作日志和追踪审计：系统将把每个操作员所做的每一步操作都记录在数据库中，对其所有的操作都有可追溯性。
（15）对房间、硬件的各项操作可批量或个别进行：系统允许对房间和硬件进行预定义分组，当对用户进行各项操作时，均可按组进行操作。
（16）掉电数据保护、断电恢复功能：当电脑因非正常关机而引起数据库损坏时，系统软件会自动对数据库进行修复，绝对保障数据的安全。
（17）用电数据统计功能：包含操作日志、报警、各房间用电数据报表、各操作员财务账单等，支持报表打印功能，报表形式多样灵活，统计准确快速。
（18）欠压运行模块：计量模块在欠压的情况下也能正常运行，电压范围在170-240V。
（19）实时监控：对每个学生房间的用电情况进行实时监控，实时监控的刷新速度是6秒一次，只要在6秒钟内就可以直观显示学生房间当前的用电数据（当前电流、剩余电量、已用电量、用电情况等）。并且支持多种展现形式
（20）用电数据采用电脑、数据网关、计量模块三重备份，当电脑关机或不正常时，计量模块会在数据网关的控制下正常运行。
（21）★负载管理，系统带有常用电器的使用特征的数据库，且表具也带有常用电器的使用特征，便于禁止和允许使用该电器，达到安全用电的目的，不在数据库的电器特征也可以通过现场学习进入数据库，为以后允许使用打下基础。同时依据学校的管理规定的变化可以配合时间和其他属性选择设置管理使用禁止负载。
A.
系统支持学习功能，自带不低于30类学校常用电器使用特征的数据库，
B.
硬件表具自带不低于10类常用电器使用特征，便于学校禁止或使用该电器，达到安全用电目的；
C.
不在电器特征数据库的电器可以通过现场学习进入数据库
D.
负载可针对每个学校的管理需要进行定时、定点管理
（22）财务管理：支持单项或按组别多个充值、退费；
（23）系统数据自检：可对系统中出现的大数等进行自检，并报警显示
（24）可选择系统自带的任务进行计划安排自动执行；
（25）系统实现楼幢、房间24小时用电数据统计（柱状图）分析；
（26）系统实现楼幢、房间免费电量使用周期统计分析
（27）系统支持用户切换和锁定
（28）系统能够日志追踪
（29）监控管理：系统实现批量显示不低于15个房间的实时状态
（30）当计量模块需要更换时，可完全保证数据的延续
（31）支持数据上报能耗平台功能。
（32）支持用户角色定义，权限分配和管理范围限制。
（33）多种单价：用电单价需要从某一时刻变更时，之前使用的单价不需要发生改变，系统可以根据不同分组进行配置。
（34）数据采集：周期可自由设定，从15分钟到24小时可调，以适应数据分析需要。
（35）用电应急功能：可在楼栋管理间通过网关强开房间用电，达到人性化管理目的。
（36）需与学校原有的计费系统接口对接。具备在学校一卡通系统上实现电控缴费功能。（学校目前使用的是新中新金融化一卡通2.6版本）
（37）如投标人非电控生产厂家需要有厂家针对此项目的授权函及质保承诺函（明确质保年限不低于三年）。
（三）、智能计量柜技术要求

工作场所：室内；

工作方式：长期连续工作；

计量精度：1.0级，采用美国进口AD7755计量芯片；

系统输入电源：三相380伏    50HZ；

电缆引入方式：3（相线）/1（中性线）/1（地线），TN-S；

分路用户输出电源：单相220伏   50Hz；

分路最大电流负荷：单相40A；

分路功耗：≤2W；

使用环境温度：-10～ +50℃；

使用环境湿度：≤90%RH；

潜动：防潜动；

最大电量存储值：一万五千度；

数据传送方式：网络传输/485；

机壳绝缘电阻：≥5MΩ；

表箱使用寿命：≥10年；

显示方式：数据管理器液晶汉字显示，控制室电脑显示；

可靠性：产品能耐受电源瞬变浪涌及脉冲干扰冲击并正常工作。
（四）、主要设备技术参数
4.1、数据网关
（1）网关能实时对每个电表的情况进行实时采集，如电表用量、电表当前状态、电表告警信息等，单个电表的信息采集时间≤300ms；
（2）网关能对下属电表的阶段用量和告警等信息进行存储；
（3）★数据网关控制功能：网关能够实现对电表的应急控制，在紧急情况下，有权限的用户能通过网关实现对电表的应急供电或断电操作；
（4）★数据网关触摸屏查询，有权限的用户可以直接通过数据网关上的触摸屏，查询到对应电表的即时和历史数据、电表状态、告警数据；
（5）★网关触摸屏告警显示：低电、过流、恶性负载告警，并实时显示以及声音提示；
（6）定时管理表具开关、限流、恶性负载功能；
（7）对上位机与网关之间通过标准XML文档进行传输并解析；
（8）轮询本网关下所有电表信息并保存；

（9）支持RS485通讯协议，一台网关至少能供200个电表进行数据的传输与控制；
（10）采用ARM11芯片，支持10万次写入，支持TCP Server，TCP client，UDP，无线传输，和驱动程序模式，支持 Web，telnet和serial console；
（11）串口波特率范围50～56000bps；
（12）工作电压：AC220V±10%，工作温度：-25℃～70℃，相对湿度：5%～95% 无冷凝，功耗：≤10W；
（13）★支持3个以上485通讯串口（下行通讯）和1个100M网络接口（上行通讯）（以提供的样品外观为准）；
（14）绝缘电阻：各接口对外壳之间绝缘电阻＞200MΩ；
（15）电磁兼容：不低于GB/T15153.1-1998  3级；
（16）防静电测试，接触放电8000V，气隙放电15000V的情况下，网关能正常工作
（17）快速瞬变脉冲群测试，在2000V、5KHz的快速瞬变脉冲群干扰下，网关能正常工作；
（18）浪涌测试，网关能够承受2000V的浪涌冲击。
4.2、计量模块（一进二出）
（1）计量精度：1.0级；
（2）★一路进线，两路出线，两路独立控制；
（3）★额定电流：10（40）A；
（4）额定电压：220V；
（5）脉冲常数：3200imp/kW·h；
（6）额定频率：50Hz；
（7）★电压线路有功功率消耗：≤2W；
（8）绝缘电阻：≥5MΩ；
（9）数据保存：断电后，数据保存时间≥10年；
（10）标准工作温度：-10℃～+55℃；
（11）极限工作温度：-30℃～+55℃；
（12）相对湿度：≤85%RH；
（13）485通讯，波特率2400/9600可设；
（14）电表响应时间<100ms；
（15）EMC抗扰度能达到B级标准；
（16）有功电能计量，长期工作免调校；
（17）具有双向计量功能，能够精确测量反正两个方向功率，且以一个方向累计电量，因而具有防窃电功能；
（18）★内置两个继电器和双回路控制、计量程序，可自主进行计量、检测、控制等；
（19）★模块式计量，采用插拔式安装方式；
（20）★具有远程自动停送电功能；采用一户一表，独立封装（非多用户表）。
4.3、单相电子式电能表
（1）额定电流：10(40)A；
（2）计量精度：1.0级；
（3）额定电压：220V；
（4）脉冲常数：3200imp/kW•h；
（5）额定频率：50Hz；
（6）功率消耗：≤2W；
（7）绝缘电阻：≥5MΩ；
（8）数据保存：断电后，数据保存时间≥10年；
（9）标准工作温度：-10℃～+55℃；
（10）极限工作温度：-30℃～+55℃；
（11）相对湿度：≤85%RH；
（12）液晶显示，无背光。
（五）设备清单

（1）智能计量柜清单

	柜子编号
	设备名称
	型号、规格
	单位
	数量

	01ALW01-01
	智能计量柜
	计量柜安装方式为落地式
智能计量柜内部主要电气设备及元器件分析表清单见下表（2）
	台
	1

	01ALW01-2
	智能计量柜
	
	台
	1

	01ALW(02-05)-1
	智能计量柜
	
	台
	4

	01ALW(02-05)-2
	智能计量柜
	
	台
	4

	配套设备
	数据网关
	
	台
	1

	
	通讯线缆
	
	米
	150

	
	管理软件
	
	套
	1

	
	电脑
	Lenovo H3060,19.5液晶
配置要求：★英特尔酷睿 i5-6500 处理器 (四核, 6MB, 4T, 3.2GHz, 65W)；
★不低于Intel[image: image1.png]


 Q270 芯片组，英特尔集成显卡；
4GB (1x4G) DDR4 2133内存；
1TB  SATA3 7200rpm  硬盘；
19.5英寸 LED背光宽屏显示器。
	台
	1


附：智能电控管理软件需考虑与一卡通系统对接费用。
（2）智能计量柜内部主要电器设备及元器件分析表清单

	柜子编号
	电器设备名称
	型号、规格
	单位
	数量

	01ALW01-01
	计量模块
	一进二出、40A
	只
	21

	
	中位机
	
	只
	1

	
	电源
	5V/12V
	只
	1

	
	单相表
	40A
	只
	1

	
	隔离开关
	200A/4P
	只
	1

	
	微型断路器
	25A/2P
	只
	21

	
	微型断路器
	40A/2P
	只
	1

	
	火灾报警模块
	CCT1-300MA
	只
	1

	　
	　
	　
	　
	　

	柜子编号
	电器设备名称
	型号、规格
	单位
	数量

	01ALW01-2
	计量模块
	一进二出、40A
	只
	23

	
	中位机
	
	只
	1

	
	电源
	5V/12V
	只
	1

	
	单相表
	40A
	只
	1

	
	隔离开关
	200A/4P
	只
	1

	
	微型断路器
	25A/2P
	只
	23

	
	微型断路器
	32A/2P
	只
	1

	
	火灾报警模块
	CCT1-300MA
	只
	1

	　
	　
	　
	　
	　

	柜子编号
	电器设备名称
	型号、规格
	单位
	数量

	01ALW(02-05)-1
	计量模块
	一进二出、40A
	只
	24

	
	中位机
	
	只
	1

	
	电源
	5V/12V
	只
	1

	
	隔离开关
	200A/4P
	只
	1

	
	微型断路器
	25A/2P
	只
	24

	
	火灾报警模块
	CCT1-300MA
	只
	1

	　
	　
	　
	　
	　

	柜子编号
	电器设备名称
	型号、规格
	单位
	数量

	01ALW(02-05)-2
	计量模块
	一进二出、40A
	只
	23

	
	中位机
	
	只
	1

	
	电源
	5V/12V
	只
	1

	
	隔离开关
	200A/4P
	只
	1

	
	微型断路器
	25A/2P
	只
	23

	
	火灾报警模块
	CCT1-300MA
	只
	1


注：隔离开关采用品牌：常熟开关；微型断路器采用品牌：施耐德
第五部分 合同条款

苏州大学文正学院新建学生公寓智能控电系统采购及安装项目
买方（或以下简称“甲方”）：苏州大学文正学院

卖方（或以下简称“乙方”）：
根据招标文件及乙方的投标文件和中标通知书，甲乙双方就  苏州文正学院新建学生公寓智能控电系统采购及安装项目事宜协商一致，签订本合同书。
一、合同内容：
1、乙方负责完成甲方的苏州文正学院新建学生公寓智能控电系统采购及安装项目 供货工作，具体工作内容详见招标文件（含答疑文件）及相应技术要求和图纸等。

    乙方对提供的标的物应当拥有完整的物权和知识产权，不存在侵犯第三方合法权利的情形，并且负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。
二、价格与支付：

  设备清单及价格明细：

  1、合同总金额为人民币             元，合同总价包括提供设备深化图纸（如基础图纸等必要的技术图纸或资料）、生产、运输至设备现场甲方指定地点落地交货、指导安装、调试、验收、质保、培训、招标代理费及利润、税金、设备交接前等等为完成设备供货及后续乙方服务所发生的所有费用。

2、所有设备、材料及配件均已含在本次合同总价中，无论是否列明均视为已经包括在已有的价格中，供货方需按图纸和技术规格说明书要求完成所有设备供货，除甲方图纸另行变更或书面同意外，总价不再作调整。
3、付款步骤：
月进度款支付额为经审核后合格工作量的 70%；竣工验收，资料归档后付至 80%；审计完成后付至审定价的 95%；留5%保修金在3年保修期满颁发缺陷责任终止证书后无息返还。变更增加部分暂不支付进度款，待审计时一起结算。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按现行相关文件规定执行.
三、质量与验收：
  1、乙方应按照招标文件的有关规定提供合格的货物；

2、货物质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用及甲方因此发生的一切损失由乙方承担；
  3、货物的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺的其它指标。
  4、验收标准：根据招标文件要求及有关规定由施工单位、监理单位、甲方到场，并按国家标准进行验收通过。所有产品在发货前必须分别进行生产厂内车间检查和试验，全部车间检查和试验应严格按照本规定和国家标准进行。所提供设备性能参数的数据应在车间试验中得到证实。

5、采购物品的规格型号，除非甲方根据工程的具体情况要求调整，否则任何对本合同项下标的物规格型号的变更和调整均构成对本合同的违反。甲方要求调整的，乙方应依据甲方书面确认的内容送货，货款的结算和支付相应调整。供货方应提供货物最低使用年限，在此期间内，不应发生非人为操作原因的重大故障，否则采购方有权追溯供货方的责任。
6、验收合格条件
·试运行时性能满足要求。
·性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决至甲方满意。
·已提供了合同的全部货物和资料。

（1）生产过程中的验收：如甲方认为需要，甲方将有权到生产现场检查生产的设备、生产能力、生产流程、材料等事项，乙方应配合甲方检验工作及时提供产品生产过程中的最新检测资料。

（2）现场验收：供货产品送达甲方指定地点时的验收作为现场验收。现场验收主要是产品表观质量、数量规格及相关技术资料的验收，验收由甲方代表和乙方代表共同参与下进行。如果现场验收中发现供货产品不符合合同规定的要求，乙方应在七日内负责更换或退货，所需要的一切费用及由此给甲方造成的一切损失由乙方承担。

（3）竣工验收：采用乙方供应货物建设的工程的综合竣工验收。乙方应按国家标准规定及甲方的要求，提供验收资料，派员参加验收，并对产品质量负责，供货质量应获得甲方的书面认可。
7、设备的质量保证：乙方应负责将设备进行妥善的包装，然后完整无损地运抵本招标文件规定的交货地点。乙方提供设备的质保期为自有关部门项目骏工验收之日起算三年，质量保证期内出现的任何由质量原因造成的维修直到更换设备均由乙方负责解决并承担所需一切费用及承担由此给甲方造成的一切损失。
缺陷保证期：供货方应自本项目整体工程竣工验收合格之日起36个月，保证按甲方的要求免费修理或更换因材料或制造不合格而有缺陷的任何设备和附件（被更换的设备和附件仍按本条款处理），并赔偿甲方由于这些缺陷导致的额外费用或损失。
  8、乙方交付现场验收时应先用书面、电传等方式通告甲方。

9、交货时随货物提供（应包括但不仅限于以下内容）： 

a. 进口部件的原产地证明、报关手续、完税证明、质量合格证书、出厂前检测报告等资料。

b. 对采购单位人员进行操作和维护培训的技术资料。

c. 外购件使用说明书，产品合格书证，产品安全合格证明等。

d. 协助采购单位进行货物的验收，提供所需专用检测仪器。

四、知识产权
在货物的最低使用年限内，乙方应对本技术规定提供的机械等设备和工艺方面的一切专利费和执照费等承担责任，保证货物不侵犯第三方的知识产权，并且负责保护甲方的利益不受任何损害，否则甲方因此遭受的一切损失由乙方负责赔偿。

五、产品标准规范 

（一）参照标准
(1)中国国家标准
(2)其它认可的国家标准
(3)国际标准化组织标准
(4)国际电工技术委员会标准

   （5）甲方确认的行业标准
乙方使用的标准如果在本技术规定中没有规定，就应对所用的标准做出说明。

六、 图纸和技术文件的提交（按招标文件和采购单位要求）
七、 指导安装、调试和试运行

     按招标文件规定及国家、地方相关规定执行。

八、 设备运行检测

     按招标文件规定。
九、 附件、专用工具、润滑剂和备件
按招标文件规定。
十、运输包装和保护措施：按国家规定的标准包装运输。
十一、售后服务：
    按照招标文件和乙方在投标书中承诺的服务执行。

十二、违约责任：

乙方应在合同约定的时间内，货物安装完成经相关主管部门检查验收合格交付甲方使用，除因不可抗拒力造成的误期或延期外，任何交付期限的延长，每延长一日，乙方均应按合同价款千分之一的标准向甲方支付违约金。

由于乙方原因延期交付使用时间超过15天或验收不合格从而影响甲方按期正常使用的视为乙方严重违约，甲方有权解除本合同，且甲方因此遭受的一切损失由乙方负责赔偿。
    由于甲方违约不能在本合同规定的时间内支付合同价款时，甲方应预期告知乙方，并征得乙方同意，否则甲方应向乙方支付违约金，其支付办法是，每延迟一日，违约金为迟延支付合同价款的同期银行存款利率。

十三、合同生效及其它：
甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后生效。

十四、未尽事宜

合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

若协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。
十五、合同的份数

本合同一式捌份，甲方执陆份、乙方执贰份，具备同等法律效力。

十六、合同附件

 附件1:技术要求


附件2:招标文件（另行装订）及其答疑文件（与附件1不符的以附件2答疑文件为准）
附件3：招标图纸（另行装订）及后续甲乙双方确认的乙方深化图纸
附件4：投标文件（另行装订）
附件5：双方确认或签订的补充协议或会议纪要等（另行装订）
（以下无正文）

甲 方：苏州大学文正学院                  乙方：                         

（盖章）                                     （盖章）
代表签名：                                   代表签名：           
2017年  月   日                              2017年  月   日
第六部分   投 标 文 件

投   标   书
  （招标人）   ：
根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（招标编号      ），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件正本一份及副本三份（包括招标文件要求提供的全部资料）；
据此函，签字代表宣布同意如下：
1．所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。
2．我方已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和补充说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。 
3．本投标文件有效期为自开标日起       个日历日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合同的附件。 
4．如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。
5．我方愿意向招标人提供任何与本次招标相关的其他资料。
6．我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定。
7. 如果我方中标，将派出         （姓名）作为本工程的项目负责人（或项目经理）。
8．如果我方中标，我们将在签订合同之后的      天内交货（或交付使用）。并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
10．如果我方中标，为执行合同，我们将按照招标文件第一章“投标人须知”7.3款“履约担保”的规定提交履约担保。
11．如果我们中标，我们将按招标文件的规定支付中标的有关服务费。
12与本次投标有关的一切往来信函请寄：
地址：                   邮编：                
    联系人：                   电话：               
法人代表或授权代表签字：            
投标人名称：                        
(公章)                            
日 期：                             
（为了便于退还投标人的投标保证金，请投标人如实填写）
投标人的收款单位：                              
开户行：                                        
账  号：                                         
(注：开户行及账号应与投标保证金缴纳的开户行及账号一致，否则不予退还)
授 权 委 托 书
（原件）
本授权委托书声明：本人  （姓名） 系   （单位全称）                 
的法定代表人，现代表本公司授权我单位 （部门、职务、姓名）     作为本公司的合法代理人，以   （单位名称）  的名义参加 （招标单位名称） 的  （项目名称） 投标。授权代表签署与本次招标相关的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。
授权委托人无转委托权。
本授权书于     年  月  日签字或盖章后生效，特此声明。
授权委托人（签字或盖章）：           
性别：     年龄：    
    部门：     职务：    
投标单位（公章）：                
    法定代表人（签字或盖章）：         
    日    期：     年  月  日
开标一览表

投标方名称（公章）：                    
	序号
	项目名称
	投标总价（元）
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日
投标报价表格式

                     项目投标报价表

	序号
	标的物名称
	品牌、规格
	单位
	数量
	单价
	交付期
	总价

	1
	2
	3
	
	4
	5
	
	6=4*5

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	最终

报价
	金额大写                              元


投标方：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：         年         月       日
投标货物和服务数量、品牌型号、技术要求、交货期说明表

	序号
	标的物名称
	品牌型号
	招标技术要求
	响应技术要求
	偏离/响应
	数量
	交付期

	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：投标人应对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术要求做出了实质性的响应，并声明与技术要求条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：         年         月       日
商务条款偏离表

单位名称（盖章）：

	序号
	招标文件条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：投标人的投标文件（除技术规格部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：         年         月       日

售后服务承诺书

	序号
	售后服务内容
	期限（时间）
	备注

	1
	免费更换
	
	

	2
	免费维修
	
	

	3
	免费维修期满后

优惠更换或维修
	
	

	4
	服务响应
	
	

	5
	到达现场
	
	

	6
	解决问题
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1.上述1、2、3条请明确期限，4、5、6条请明确时间；

2.针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

3.如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：         年         月       日

项目组人员一览表

	序号
	项目组所任职务
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	专业/资格
	从事本工作时间
	典型业务

与技术专长

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.附各专业人员简历及相关证明材料复印件；2.表格不够填写可添加。

投标方：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：         年         月       日

企业类似业绩一览表

	序号
	项目名称
	项目时间
	合同金额

（人民币）
	业主单位
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附：合同复印件。
法定代表人（或授权代理人）签字或盖章：

投标单位（公章）

质保期内备品备件、易损件一览表

	设备（配件）名称
	型号规格
	生产厂家
	数量
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


法定代表人（或授权代理人）签字或盖章：

投标单位（公章）

质保期后五年内备品备件、易损件报价表

	设备（配件）名称
	型号规格
	生产厂家
	数量
	价格
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


法定代表人（或授权代理人）签字或盖章：

投标单位（公章）

资格证明文件

关于资格文件的声明函
                       ：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                    号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
 



        （投标方）法定代表人签字（签字或盖章）：
        （投标方）公章：
年
 月   
日

- 10 -

